## Einstellblatt Einspeiseanlage
Einstellparameter Einspeiseanlage Mittelspannungsanlage
Für Kunden - Einspeisestationen einer 3 stelligen Stationsnummer mit der Anfangsziffer 9 oder 4
Hier Daten eingeben
DATENFELD (Buttons)
|  | Generatortype | LVRT - Fähigkeit | Messspannung | Region |  |  | Trafo-Übersetzung | [7 empty] | Spg.-Werte | Trafoübersetzungsgrenzen
[9 empty] | 3 | 1 | 1 | 4
[8 empty] | 50 | Synchron | ja | Niederspannungsebene | 30kV Bregenzerwald |  |  |  | 28571 | 70 | 80
[9 empty] | Asynchron | nein | Mittelspannungsebene | 10kV Rheintal |  |  |  | 10700 | 20 | 30
[9 empty] | Wechselrichter |  |  | 20kV Bludenz Bürs Bürserb. Brandnertal Nenzing |  |  |  | 20000 | 45 | 60
|  | Anlage | Anlagenname | Notizen | [7 empty] | 20kV Leiblachtal |  |  |  | 20000 | 45 | 60
[9 empty] | #1 | #2 | #3 | 30kV Walgau |  |  |  | 28571 | 70 | 80
[12 empty] | 10kV Walgau |  |  |  | 10700 | 20 | 30
[12 empty] | 30kV Klostertal |  |  |  | 28571 | 70 | 80
[12 empty] | 20kV St Gallenkirch Gaschurn |  |  |  | 20800 | 45 | 60
[12 empty] | 20kV Lorüns Vandans Tschagguns Golm |  |  |  | 20400 | 45 | 60
[12 empty] | 20kV Tschagguns Schruns Gamprätz |  |  |  | 20800 | 45 | 60
Informationen zur Ausgabe
#4
Info: Sie können Ihrem Dokument noch optional 'Anlage' 'Anlagenname' 'Notizen' als Information hinzufügen
Werteberechnung
Hier erfolgt die Datenausgabe
[9 empty] | 20000 | [x] | 400 | 230.9401 | 50 | 45 | 60
|  | Eingabe am Einstellblatt | [6 empty] | UC | Wandler-Ü | Normalwert UL1-L1 | Normalwert UL1-N | Trafo-Ü | Trafo-Ü min | Trafo-Ü max
max
Die gewählte LVRT-fähige Wechselrichter-Anlage befindet sich auf der Spannungsebene der 20kV Leiblachtal . Die Trafo-Übersetzung beträgt 50. Die Werte beziehen sich auf die Messspannung von 230V, die Messung erfolgt Niederspannungsseitig.
Schutzfunktionswerte
[9 empty] | Schutzfunktion |  | f (aus) | f (wieder ein) | t (sec) | Spannung (MS-Seitig, V) |  | UL-L (V) |  | UL-N (V)
|  | Anlage: | nicht spezifiziert
|  | Anlagenname: | nicht spezifiziert | [5 empty] | U > |  | 1.07 |  | 60 | 21400 |  | 428 |  | 247.1059
[12 empty] | 1.06 |  | 21200 |  | 424 |  | 244.7965
[9 empty] | U >> |  | 1.1 |  | 0.1 | 22000 |  | 440 |  | 254.0341
|  | Spannungsabhängige Schutzfunktionen | [9 empty] | 1.06 |  | 21200 |  | 424 |  | 244.7965
[9 empty] | U < |  | 0.8 |  | 1.5 | 16000 |  | 320 |  | 184.7521
|  | Schutzfunktionen | Bezeichnung |  | Einstellwert | Zeit | Spannung |  |  |  |  | 0.9 |  | 18000 |  | 360 |  | 207.8461
[9 empty] | U << |  | 0.3 |  | 0.5 | 6000 |  | 120 |  | 69.282
|  | 1. Überspannungsstufe | Auslösung |  | 1.0744 | 60 | 247.1059 |  |  |  |  | 0.9 |  | 18000 |  | 360 |  | 207.8461
|  | U > | Wiederzuschaltbedingung |  | 1.0644 | oder 10 min Mittelwert |  |  | f > |  | 51.5 |  | 0.1
50.1
|  | 2. Überspannungsstufe | Auslösung |  | 1.1045 | 0.1 | 254.0341 |  | f < |  | 47.5 |  | 0.1
|  | U >> | Wiederzuschaltbedingung |  | 1.0644 | [6 empty] | 47.513
|  | 1. Unterspannungsstufe | Auslösung |  | 0.80327 | 1.5 | 184.7521
|  | U < | Wiederzuschaltbedingung |  | 0.9
Zuführung des Texts
|  | 2. Unterspannungsstufe | Auslösung |  | 0.30123 | 0.5 | 69.282
|  | U << | Wiederzuschaltbedingung |  | 0.9 |  | Spannungswerte für Sternleiterspannung L - N |  | Die gewählte LVRT-fähige Wechselrichter-Anlage befindet sich auf der Spannungsebene der 20kV Leiblachtal . Die Trafo-Übersetzung beträgt 50. Die Werte beziehen sich auf die Messspannung von 230V, die Messung erfolgt Niederspannungsseitig. | Wechselrichter | Info: Sie können Ihrem Dokument noch optional 'Anlage' 'Anlagenname' 'Notizen' als Information hinzufügen |  | #VALUE!
[9 empty] | Text Generell | Text 1 | Warnungen |  | #VALUE!
Spannungsüberwachung
|  | Außenleiterspannungen |  | Sternleiterspannungen |  | Was ist zu messen?
|  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | U(L-L) = U(L-N) * 1,732 U(L-N) = U(L-L) / 1,732 Sternleiterspannungen JA Außenleiterspannungen JA
U(L-L) = U(L-N) * 1,732 U(L-N) = U(L-L) / 1,732 Sternleiterspannungen JA Außenleiterspannungen JA
Sternleiterspannungen NEIN Außenleiterspannungen JA
Frequenzabhängige Schutzfunktionen
|  | Schutzfunktionen | Bezeichnung |  | Einstellwert | Zeit (t) in Sekunden
|  | Überfrequenz | Auslösung |  | 51.5 | 0.1
|  | f > | Wiederzuschaltbedingung |  | 50,1 Hz (Standard)
|  | Unterfrequenz | Auslösung |  | 47.5 | 0.1
|  | f < | Wiederzuschaltbedingung |  | 47,513 Hz (Standard)
Notizen
keine
i
i
i

## Genaue Daten (hidden)
Datenfeld (Auswahlmöglichkeiten der Drop-down-Felder)
3 | 1 | 1 | 4
Asynchron | ja | Niederspannung | Region Bregenzerwald 30kV |  |  | 28571
Synchron | nein | Mittelspannung | Region Rheintal 10kV |  |  | 10700
Wechselrichter |  |  | Region Bludenz Bürs Bürserberg Brandnertal Nenzing 20kV |  |  | 20000
|  |  | Region Leiblachtal 20kV |  |  | 20000
|  |  | Region Walgau 30kV |  |  | 28571
|  |  | Region Walgau 10kV |  |  | 10700
|  |  | Region Klostertal 30kV |  |  | 28571
|  |  | Region St Gallenkirch Gaschurn 20kV |  |  | 20800
|  |  | Region Lorüns Vandans und Tschagguns Golm 20kV |  |  | 20400
|  |  | Region Tschagguns Schruns Gamprätz 20kV |  |  | 20800
Wechselrichter | ja | Niederspannung | Region Leiblachtal 20kV |  |  | 20000
Allgemeine Werteberechnungen
20000 | Entfällt | 400 | 230.9401 | 50
UC | Wandler-Ü | Normalwert UL1-L1 | Normalwert UL1-N | Trafo-Ü
Schutzfunktionswerte
f (Wiederzuschaltung)
Schutzfunktion |  | f (Auslösung) |  | t (sec) | Spannung (MS-Seitig, V) | UL-L (V) | UL-N (V)
U > |  | 1.07 |  | 60 | 21400 | 428 | 247.1059
|  |  | 1.06 |  | 21200 | 424 | 244.7965
U >> |  | 1.1 |  | 0.1 | 22000 | 440 | 254.0341
|  |  | 1.06 |  | 21200 | 424 | 244.7965
U < |  | 0.7 |  | 1 | 14000 | 280 | 161.6581
|  |  | 0.9 |  | 18000 | 360 | 207.8461
U << |  | 0.3 |  | 0.2 | 6000 | 120 | 69.282
|  |  | 0.9 |  | 18000 | 360 | 207.8461
f > |  | 51.5 |  | 0.1
50.1
f < |  | 47.5 |  | 0.1
47.513
Frequenzauslösung Spannungsabhängig einstellen
Informationswerte
Ausgabetext |  | Die gewählte LVRT-fähige Wechselrichter-Anlage, befindet sich in der Spannungsebene der Region Leiblachtal 20kV. Die Trafo-Übersetzung beträgt 50. Die Werte beziehen sich auf die Nennspannung von 230V, die Spannungsmessung erfolgt Niederspannungsseitig.
Info Generatortype |  | Wechselrichter
Fehler: Bitte Transformator-Übersetzung wählen
Infotext Status |  | 3
Infotext |  | Info: Sie können Ihrem Dokument noch optional 'Anlage' 'Ausführung' 'Notizen' als Information hinzufügen
Warnungen |  | Keine Warnungen anstehend
Fehler |  | Keine Fehler anstehend

## Hilfe
Hilfestellungen zum Einstellblatt
<<< scrollen für weitere Punkte
| LVRT - Fähigkeit | Zurück |  | Übersicht
|  |  |  | 1 | LVRT-Fähigkeit
| Muss bei jeder Anlage ab Inbetriebnahmedatum 01.01.2021 ausgeführt sein! |  | Hilfestellung Nummer 1
|  |  |  | 2 | Trafo-Übersetzung
|  |  |  | 3 | Region
<<< scrollen für weitere Punkte >>>
| Ich brauche Hilfe bei der Wahl der Transformatorübersetzung | Zurück |  | Übersicht
|  |  |  | 1 | LVRT-Fähigkeit
| Findet sich auf dem Typenschild des Transformators. Beispiel Angabe am Typenschild " Oberspannung Stufe 1 23500, Stufe 2 23000, Stufe 3 22500, Unterspannung 0,420. Die Erhebung der Stufenschalterstellung ergab 2. Somit ist die Übersetzung 23000/420 = 54,76. Diese Zahl muss dann im Feld unter "Übersetzung" eingetragen werden. Wenn die Messung Mittelspannungsseitig erfolgt, ist keine Trafo-Übersetzung notwendig. Die hier verwendete Übersetzung des Messwandlers wird je nach Spannungsebene mit einem Standardwert angenommen. Sollte der tatsächliche Wert vom Standardwert abweichen, wenden Sie sich an die Abteilung Schutz- und Leittechnik der Vorarlberger Energienetze in Bregenz. |  | Hilfestellung Nummer 2
|  |  |  | 2 | Trafo-Übersetzung
|  |  |  | 3 | Region
scrollen für weitere Punkte >>>
| Ich brauche Hilfe bei der Wahl der Region | Zurück |  | Übersicht
|  |  |  | 1 | LVRT-Fähigkeit
| Die genaue Region bestimmen zu können, ist oft nicht Trivial |  | Hilfestellung Nummer 3
|  |  |  | 2 | Trafo-Übersetzung
Wenn Sie unter den gegebenen Regions-Optionen keine eindeutige Wahl treffen können, wenden Sie sich an die Abteilung Schutz- und Leittechnik der Vorarlberger Energienetze in Bregenz.
|  |  |  | 3 | Region